## Sheet1
2023年防雷安全重点单位“双随机、一公开”检查结果汇总
序号 | 所在区域 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 检查发现的问题或存在不足 | 处理情况
1 | 泉州 | 中化（泉州）石油销售有限公司 | 2023-03-09 | 无 | 无
2 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州丰泽法石加油站 | 2023-04-27 | 无 | 无
3 | 泉州 | 中化（泉州）石油销售有限公司泉州台商投资区南北主干道加油站 | 2023-04-27 | 无 | 无
4 | 泉州 | 中森美（福建）石油有限公司泉州华大加油站 | 2023-04-27 | 总配电柜SPD与加油机配电SPD之间距离小于10米，未安装退耦装置，不符合规范要求。 | 开具整改通知书，限期整改。
5 | 泉州 | 福建省泉州市中途加油站有限公司 | 2023-05-30 | 无 | 无
6 | 泉州 | 泉州鲤城金源液化气有限公司 | 2023-08-29 | 充装车间的雷电防护装置现场情况与检测报告不符。 | 开具整改通知书，限期整改。
7 | 泉州 | 泉州中油汽运油品供应有限公司鲤城中心加油站 | 2023-08-29 | 站房SPD的安装情况、加油机防爆电源外壳与油气回收真实原电机外壳未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
8 | 泉州 | 泉州市丰泽区鼎立树脂辅助材料有限公司 | 2023-08-30 | 无 | 无
9 | 泉州 | 泉州市协辉气体有限公司 | 2023-08-30 | 应急演练、教育培训中未涉及防雷安全方面。厂区内办公楼防雷设施未检测。配电房内配电箱接地、充装车间内部配电箱接地未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
10 | 泉州 | 福建省泉州市中鹭加油站有限公司 | 2023-08-30 | 应急演练、教育培训未涉及防雷安全。变配电室、便利店屋面防雷设施未检测。卸油口管线法兰连接、压缩冷凝管装置接地、SPD连接线长度\截面未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
11 | 泉州 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽城东加气站 | 2023-08-30 | 屋面接闪带上缠绕有网络线，不符合规范要求。气罐区气化器数量与位置报告与现场不符合。气罐区灯杆有一处未测试。 | 开具整改通知书，限期整改。
12 | 泉州 | 惠安县前园加油站 | 2023-08-31 | 站房SPD连接线不符合规范要求。卸油口部分法兰盘未跨接，不符合规范要求。站房屋面金属小箱、油气回收设备接地、变配电室配电型式、SPD等未检测。有应急预案评估报告，未见应急预案。 | 开具整改通知书，限期整改。
13 | 泉州 | 惠安县下埭加油站 | 2023-08-31 | 有应急预案备案，未见应急预案。站房金属屋面防雷设施未检测，油气回收、压缩冷凝装置未检测。卸油区部分金属法兰盘未跨接，不符合规范要求。 | 开具整改通知书，限期整改。
14 | 泉州 | 惠安县洛河加油站 | 2023-08-31 | 未见应急预案。卸油区、油罐区部分法兰盘未做跨接，不符合规范要求。罩棚引下线现场情况与报告不符。油罐区油气回收装置、变配电室线路敷设方式，配电型式、发电机接地等未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
15 | 泉州 | 泉州市洛江海河加油站有限公司 | 2023-10-31 | 变配电室低压配电柜内装改的SPD型号规格不符合规范要求。卸油区卸油口管口法兰盘未跨接，不符合规范要求。 | 开具整改通知书，限期整改。
16 | 泉州 | 泉州市洛江燕筑加油站 | 2023-10-31 | 未见2023年5月份起日常巡查记录。站房和罩棚屋面接闪带部分倒伏，连接处转角处工艺不符合规范要求。站房SPD安装位置、型号规格不符合规范要求。静电泄放装置接触不良，部分法兰盘未跨接。 | 开具整改通知书，限期整改。
17 | 泉州 | 泉州天星气体有限公司 | 2023-10-31 | 无 | 无
18 | 泉州 | 信和新材料股份有限公司 | 2023-10-31 | 原料仓库（甲类）电涌保护器不符合规范要求。报告编号（1072017004FJCG20230211）的雷电防护装置定期检测报告其“单体专项评定”与“综合评定”结论不符。 | 开具整改通知书，限期整改。
19 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州双阳加油站 | 2023-11-01 | 站房引下线平均间距不符合规范要求。站房引下线未设置防接触电压措施。加油机内部分设备接地未检测。站房与罩棚的屋面防雷设施应有检测结论。 | 开具整改通知书，限期整改。
20 | 泉州 | 泉州市洛江双阳闽海石化加油站 | 2023-11-01 | 无 | 无
21 | 泉州 | 中化（泉州）石油销售有限公司丰泽区田安路南段加油站 | 2023-11-01 | 无 | 无
22 | 泉州 | 中化（泉州）石油销售有限公司东湖街道鹿园加油站 | 2023-11-01 | 无 | 无
23 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州浔浦加油站 | 2023-11-01 | 无 | 无
24 | 泉州 | 泉州市洛江佳盛加油站 | 2023-11-02 | 卸油区卸油口部分法兰盘未跨接。发电机接地未检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
25 | 泉州 | 泉州洛江区永安加油站 | 2023-11-02 | 配电箱内SPD型号规格不符合规范要求。站房及罩棚屋面防雷设施不符合规范要求。 | 开具整改通知书，限期整改。
26 | 泉州 | 泉州洛江区延安加油站 | 2023-11-02 | 无 | 无
27 | 泉州 | 泉州市昊云贸易有限公司 | 2023-08-23 | 无 | 无
28 | 泉州 | 泉州华尔宝树脂有限公司 | 2023-08-24 | 无 | 无
29 | 泉州 | 福达加油站 | 2023-08-24 | 无 | 无
30 | 泉州 | 佳化化学泉州有限公司 | 2023-08-24 | SPD试验类别，冲击电流参数与现场安装情况不符合。生产区域内除原料、成品仓库对接闪器，引下线项目有检测，其余区域无具体检测数据。罐区应增加接闪器，引下线检测项目。 | 开具整改通知书，限期整改。
31 | 泉州 | 泉州新华福合成材料有限公司 | 2023-08-24 | 仓库一、二、三、四五接闪带参数，引下线测试卡，检测数据不足支撑检测结论。罐体应增加接闪器，引下线检测项目。办公楼配电柜APZ LE01-125 SPD检测内容结果与实际现场不符。 | 开具整改通知书，限期整改。
32 | 泉州 | 福建省天骄化学材料有限公司 | 2023-08-24 | 无 | 无
33 | 南安 | 中石化（森美)安联盛加油站 | 2023-01-28 | 无 | 无
34 | 南安 | 中石化森美（福建)石油有限公司南安东溪加油站 | 2023-04-12 | 无 | 无
35 | 南安 | 南安市洪濑亚狮加油站 | 2023-04-12 | 无 | 无
36 | 南安 | 中石化森美（福建)石油有限公司南安金利加油站 | 2023-04-27 | 检测报告数据有误 | 开具整改通知书，限期整改
37 | 南安 | 南安闽海联峰加油站有限公司 | 2023-04-27 | 无 | 无
38 | 南安 | 中球（福建）石油贸易发展有限公司加油站 | 2023-06-30 | 无 | 无
39 | 南安 | 中石化森美（福建)石油有限公司南安金桥加油站 | 2023-06-30 | 无 | 无
40 | 南安 | 中海油销售福建有限公司南安柳城加油站 | 2023-06-30 | 无 | 无
41 | 南安 | 南安土产日杂公司 | 2023-10-24 | 无 | 无
42 | 南安 | 南安市康美拓新气体有限公司 | 2023-10-24 | 无 | 无
43 | 南安 | 南安市洪濑福辉加油站 | 2023-10-24 | 1、站房金属屋面与防雷装置连接工艺不符合规范； 2、卸油口之间未跨接； 3、站房总配电SPD不符合规范； 4、应急预案及演练记录不完善。 | 开具整改通知书，限期整改
44 | 南安 | 南安市新锦江加油站 | 2023-10-25 | 无 | 无
45 | 南安 | 福建南安市新锦江特种油有限公司 | 2023-10-25 | 无 | 无
46 | 南安 | 福建供销石油有限公司南安劳光加油站 | 2023-10-25 | 加油棚未设计安装接闪网格，工作机制不完善 | 开具整改通知书，限期整改
47 | 南安 | 福建省南安市福联液化石油气有限公司 | 2023-10-25 | 充装车间金属雨棚接地不规范，广告牌未检测 | 开具整改通知书，限期整改
48 | 南安 | 泉州中油永兴油品供应有限公司 | 2023-10-26 | 无 | 无
49 | 南安 | 南安市金淘镇晨光加油站 | 2023-10-26 | 加油棚未设计安装接闪网格 | 开具整改通知书，限期整改
50 | 南安 | 中石化森美（福建)石油有限公司泉州南安溪美加油站 | 2023-10-26 | 无 | 无
51 | 南安 | 泉州中油崎盛油品供应有限公司 | 2023-10-26 | 无 | 无
52 | 南安 | 南安市东区液化气石油气有限公司 | 2023-10-26 | 充装车间金属雨棚接地不规范 | 开具整改通知书，限期整改
53 | 南安 | 中石化森美（福建)石油有限公司南安莲塘加油站 | 2023-10-26 | 无 | 无
54 | 南安 | 泉州金岩气体有限公司 | 2023-10-27 | 充装车间金属雨棚接地不规范 | 开具整改通知书，限期整改
55 | 南安 | 南安市霞美镇邱钟永祥加油站 | 2023-10-27 | 无 | 无
56 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司南安枫树加油站 | 2023-11-10 | 无 | 无
57 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安仁福加油站 | 2023-11-10 | 无 | 无
58 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安仁福二加油站 | 2023-11-10 | 无 | 无
59 | 南安 | 福建南安市梅山金辉诚加油站 | 2023-11-14 | 无 | 无
60 | 南安 | 福建省南安市梅山振发加油站 | 2023-11-14 | 无 | 无
61 | 南安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州南安官桥加油站（东区） | 2023-11-18 | 无 | 无
62 | 南安 | 中化（泉州）石油销售有限公司南安水头加油站 | 2023-11-18 | 无 | 无
63 |  | 南安市石井美福加油站 | 2023-11-18 | 无 | 无
64 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安光山加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
65 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安美仁加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
66 | 惠安 | 福建惠安县供销烟花爆竹专营有限公司 | 2023-03-06 | 无 | 无
67 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安霞光加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
68 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安黄塘加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
69 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油销售有限公司惠安城南加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
70 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安中南加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
71 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安福新加油站 | 2023-03-06 | 无 | 无
72 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司泉州惠安通港路加油站 | 2023-03-27 | 无 | 无
73 | 惠安 | 中国石化销售有限公司泉州惠安益达加油站 | 2023-03-27 | 无 | 无
74 | 惠安 | 福建惠安跃兴加油站 | 2023-03-27 | 无 | 无
75 | 惠安 | 惠安惠兴石化有限责任公司 | 2023-04-12 | 无 | 无
76 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安螺城加油站 | 2023-04-12 | 无 | 无
77 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安螺城加油站 | 2023-04-12 | 无 | 无
78 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安海洋加油站 | 2023-04-12 | 站房避雷带生锈、塌陷；水塔支撑点不够。 | 开具整改通知书，限期整改。
79 | 惠安 | 泉州市燃气有限公司惠安门站 | 2023-04-12 | 无 | 无
80 | 惠安 | 泉州惠晟燃气有限公司 | 2023-04-12 | 无 | 无
81 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安海滨加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
82 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安惠崇加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
83 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安城关加油站 | 2023-05-24 | 无 | 无
84 | 惠安 | 惠安宝和油站有限公司 | 2023-05-24 | 无 | 无
85 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安金城加油站 | 2023-05-24 | 无 | 无
86 | 惠安 | 惠安县新宏星液化气有限公司 | 2023-05-24 | 无 | 无
87 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安吉达加油站 | 2023-05-24 | 无 | 无
88 | 惠安 | 福建立恒涂料有限公司 | 2023-08-22 | 甲类原料库外延双侧屋面未装设接闪装置，库区树木与建筑物距离过近，应按增设明敷接闪装置，并及时修剪树木与仓库的树枝。 | 开具整改通知书，限期整改。
89 | 惠安 | 福建省澳龙环保新材料有限公司 | 2023-08-22 | 无 | 无
90 | 惠安 | 泉州永悦新材料有限公司 | 2023-08-23 | 厂区生产装置区建（构）筑物、生产车间均按第三类防雷开展检测，应严格按GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》对全厂区防雷类别做细化分类。 | 开具整改通知书，限期整改。
91 | 惠安 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 2023-08-23 | 生产车间配电柜LN9-C浪涌保护器劣化指示标识已变红，存在安全隐患，应及时更换。 | 开具整改通知书，限期整改。
92 | 惠安 | 泉州市三星精细化工有限公司 | 2023-08-23 | 无 | 无
93 | 惠安 | 福建万松贸易有限公司惠安涂寨社坝加油站 | 2023-08-25 | 无 | 无
94 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安胡厝加油站 | 2023-08-25 | 无 | 无
95 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安崇武加油站 | 2023-08-25 | 无 | 无
96 | 德化 | 德化县盖德福兴加油站 | 2023年1月11日 | 无 | 无
97 | 德化 | 德化县阳山美洋加油站 | 2023年1月11日 | 无 | 无
98 | 德化 | 德化县闽盛昌加油站 | 2023年1月11日 | 无 | 无
99 | 德化 | 德化宝美加油站 | 2023年1月16日 | 站房SPD1状态指示器显示不正常 | 开具整改通知书，限期整改。
100 | 德化 | 德化物资公司液化石油气储配站 | 2023年1月16日 | 无 | 无
101 | 德化 | 中化（泉州）石油销售有限公司德化龙浔加油站 | 2023年1月16日 | 无 | 无
102 | 德化 | 德化县三班鸿达加油站 | 2023年1月16日 | 无 | 无
103 | 德化 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州德化上涌加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
104 | 德化 | 德化县上涌云路加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
105 | 德化 | 福建高速中化石油有限公司德化戴云山服务区左区加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
106 | 德化 | 福建高速中化石油有限公司德化戴云山服务区右区加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
107 | 德化 | 德化县鹏程加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
108 | 德化 | 德化中宝石化国宝加油站 | 2023年3月2日 | 无 | 无
109 | 德化 | 德化县湖兴加油站 | 2023年4月26日 | 无 | 无
110 | 德化 | 中化（泉州）石油销售有限公司德化雷峰加油站 | 2023年4月26日 | 无 | 无
111 | 德化 | 德化县城东石化有限公司 | 2023年4月26日 | 无 | 无
112 | 德化 | 德化县好又多加油站 | 2023年4月26日 | 无 | 无
113 | 德化 | 中石化森美（福建）德化城关加油站 | 2023年6月8日 | 无 | 无
114 | 德化 | 中石化森美（福建）德化泉德加油站 | 2023年6月8日 | 无 | 无
115 | 德化 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州德化添力加油站 | 2023年7月14日 | 无 | 无
116 | 德化 | 中国石化销售有限公司福建泉州德化凤凰山加油站 | 2023年7月14日 | 无 | 无
117 | 德化 | 福建省德化县融城石化有限公司 | 2023年7月14日 | 无 | 无
118 | 德化 | 德化县华顺加油站 | 2023年9月25日 | 无 | 无
119 | 德化 | 德化县东头加油站 | 2023年9月25日 | 无 | 无
120 | 德化 | 福建供销石油有限公司德化英信加油站 | 2023年9月25日 | 无 | 无
121 | 德化 | 福建供销石油有限公司德化德众加油站 | 2023年9月25日 | 无 | 无
122 | 德化 | 德化县广安天然气有限公司 | 2023年10月19日 | 无 | 无
123 | 德化 | 福建省德化县日用工业品公司 | 2023年10月19日 | 无 | 无
124 | 德化 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 2023年10月20日 | 无 | 无
125 | 永春 | 永春县介福乡万利加油站 | 2023年1月18日 | 无 | 无
126 | 永春 | 福建省永春兴盛燃气有限公司 | 2023年1月18日 | 无 | 无
127 | 永春 | 海西天天然气管网德化支线工程—永春分输站 | 2023年1月18日 | 无 | 无
128 | 永春 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州永春东安加油站 | 2023年4月14日 | 浪涌保护器损坏 | 开具整改通知书，限期整改。
129 | 永春 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春达埔加油站 | 2023年4月14日 | 无 | 无
130 | 永春 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春达兴加油站 | 2023年4月14日 | 无 | 无
131 | 永春 | 中石化森美石油有限公司泉州永春（源源）加油站 | 2023年4月14日 | 无 | 无
132 | 永春 | 中石化森美石油有限公司泉州永春（桃城）加油站 | 2023年4月25日 | 无 | 无
133 | 永春 | 福建省永春县兴联石化有限公司 | 2023年4月25日 | 无 | 无
134 | 永春 | 福建省永春福达石化有限公司 | 2023年4月25日 | 无 | 无
135 | 永春 | 永春县吾峰镇加油站 | 2023年6月2日 | 无 | 无
136 | 永春 | 永春县五里街镇高垅加油站 | 2023年6月2日 | 无 | 无
137 | 永春 | 永春乾德发加油站 | 2023年9月22日 | 无 | 无
138 | 永春 | 新发石化怡东加油站 | 2023年9月22日 | 无 | 无
139 | 永春 | 中石化（福建）石油有限公司泉州分公司永春裕盛加油站 | 2023年9月23日 | 无 | 无
140 | 永春 | 福建省民爆化工股份有限公司永春分公司 | 2023年10月18日 | 无 | 无
141 | 永春 | 博纯材料股份有限公司 | 2023年10月18日 | 无 | 无
142 | 永春 | 福建省永春县土产公司 | 2023年10月19日 | 无 | 无
143 | 永春 | 永春县新奥燃气有限公司 | 2023年10月19日 | 无 | 无
144 | 永春 | 福建供销石油有限公司（桃星加油站） | 2023年10月19日 | 无 | 无
145 | 石狮 | 石狮市三辉石化贸易有限公司 | 2023年10月11日 | 1.站房接闪器锈蚀、倒伏、焊接工艺存在多处不合格情况； 2.总配电箱DPD为Ⅱ级试验浪涌保护器与检测报告不符； 3.卸油区、油罐区金属构件、井盖、沙池金属盖存在未接地情况。 | 开具整改通知书，限期整改。
146 | 石狮 | 福建省石狮市顺兴石油供应有限公司 | 2023-03-09 | 静电夹损坏（接触不良） | 开具整改通知书，限期整改。
147 | 石狮 | 中化（泉州）石油销售有限公司石狮世茂加油站 | 2023年8月7日 | 无 | 无
148 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮仑后加油站 | 2023年9月26日 | 无 | 无
149 | 石狮 | 石狮市山兜现代加油站有限公司 | 2023-04-26 | 无 | 无
150 | 石狮 | 石狮市工业品日杂公司 | 2023年10月11日 | 无 | 无
151 | 石狮 | 石狮市鹏峰加油站有限公司 | 2023-04-24 | 无 | 无
152 | 石狮 | 石狮市东旭石油销售有限公司 | 2023年6月29日 | 无 | 无
153 | 石狮 | 石狮市协泰石化有限公司 | 2023年10月11日 | 无 | 无
154 | 石狮 | 石狮市丰沧液化气有限公司 | 2023年11月7日 | 无 | 无
155 | 石狮 | 石狮市翠湖石化有限公司 | 2023年10月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 石狮市灵峰万顺加油站有限公司 | 2023-04-24 | 无 | 无
| 石狮 | 石狮市路德威加油站有限公司 | 2023年6月19日 | 无 | 无
| 石狮 | 石狮市盛兴加油站有限公司 | 2023-09-26 | 发电机房静电接地线连接不符合规范 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 石狮市双湖加油站有限公司 | 2023年10月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司石狮院东加油站 | 2023年10月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮泉州南洋加油站 | 2023年8月7日 | 油罐区法兰盘4颗螺栓未作跨接。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 石狮市博江煤气有限责任公司 | 2023年10月10日 | 1.缺管理站房、瓶库、配电房的检测内容，2.罐区部分铁梯无接地，3.放散管高于屋面避雷带未跨接。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 石狮市兴达石油贸易有限公司 | 2023年10月11日 | 1.罩棚引下线处于人员活动区域，未采取近地面保护措施；2.检测报告中SPD参数与实际不符；油罐区金属井盖接地线采用裸铜丝，不符合规范要求；3.卸油区为地上建筑，该建筑物未采取防直击雷措施，且内部未见接地排，其内电机管道未采取接地措施。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 石狮市长利加油站有限公司 | 2023年10月11日 | 1.罩棚接闪器（金属屋面）不符合规范要求；2.加油机内电机、接线盒等外壳未采取等电位措施；3.泄油区、油罐区设施锈蚀情况较严重，检测报告未对接地端子、法兰跨接处测试过渡电阻；4.未见检测报告中有SPD检测内容，但有SPD合格结论，前后矛盾。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 石狮市中油海山油品供应有限公司 | 2023年10月11日 | 1.站房接闪器检测内容不完整，如网格尺寸、焊接工艺、固定支架等；2.检测报告中站房引下线平均间距与实际情况不符（仅2根引下线）；3.检测报告中油罐区0#、92#、95#、98#操作井盖均未与实际情况符合，实际井盖为非金属材料，未采用6mm铜线接地。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮北环加油站 | 2023-03-09 | 无 | 无
| 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮石祥加油站 | 2023年3月28日 | 无 | 无
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮路路顺加油站 | 2023年10月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 中国石化销售有限公司福建泉州石狮龙山加油站 | 2023-03-09 | 卸油口外壳接地线脱落。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮中心加油站 | 2023年5月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮东区加油站 | 2023年5月30日 | 无 | 无
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮后花加油站 | 2023年4月23日 | 避雷带断裂 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮石泉加油站 | 2023-04-26 | 无 | 无
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮洋下加油站 | 2023年8月7日 | 无 | 无
| 石狮 | 福建中油油品仓储有限公司 | 2023年10月10日 | 无 | 无
| 石狮 | 石狮市凯利石油销售有限公司 | 2023年2月7日 | 1.静电夹损坏；2.92#罐卸油出油管法兰盘无跨接；3.检测报告存在漏项。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮东垵加油站 | 2023-03-09 | 无 | 无
| 石狮 | 中海油销售福建有限公司石狮永宁加油站 | 2023年6月29日 | 无 | 无
| 石狮 | 石狮市金丘石油有限公司 | 2023年3月28日 | 1.附属用房（未使用）应纳入检测内容；2.配电房新装SPD应及时补检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 石狮 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石狮祥芝加油站 | 2023年3月28日 | 无 | 无
| 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮洋厝加油站 | 2023年1月18日 | 无 | 无
| 石狮 | 福建中旭石化有限公司 | 2023年4月23日 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪槐植北区加油站 | 2023-03-21 | 1.SPD间距小于10米，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪槐植南区加油站 | 2023-03-21 | 1.站房避雷带生锈。 2. SPD间距小于10米，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪参内加油站 | 2023-04-17 | 无 | 无
| 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪参内新农村综合服务站 | 2023-04-17 | 无 | 无
| 安溪 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州安溪东二环加油站 | 2023-04-17 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州安溪城关加油站 | 2023-04-28 | 1.油罐区呼吸阀接地不规范。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州安溪吾都加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县尚卿科阳加油站 | 2023-06-12 | 无 | 无
| 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪蓬莱新农村综合服务站 | 2023-06-12 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪寮海加油站 | 2023-06-12 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州分公司安溪彭亭加油站 | 2023-06-14 | 1.卸油区盖口接地连线未连接。 2.变配电室未装退耦装置。 3.加油站顶高架线路杂乱。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪县魁斗隆泉加油站 | 2023-06-16 | 1.广告箱、汽车棚接地设施未进行检测。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪县魁斗泉源加油站 | 2023-06-16 | 无 | 无
| 安溪 | 福建供销石油有限公司安溪隆发加油站 | 2023-06-16 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪丽桥加油站 | 2023-07-07 | 无 | 无
| 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪金谷新农村综合服务站 | 2023-07-07 | 无 | 无
| 安溪 | 福建中化（泉州）石油销售有限公司安溪南翼北加油站 | 2023-07-13 | 无 | 无
| 安溪 | 泉州市恒发爆破有限公司（官桥） | 2023-07-13 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县官桥恒星加油站 | 2023-07-13 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州安溪县龙门镇联秀加油站 | 2023-07-13 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县感德镇加油站 | 2023-07-21 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县剑斗进同加油站 | 2023-07-21 | 1.站房引下线接地电阻未测量。 2.架空线路接入站房屋面未接地，存在安全隐患。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪县剑斗石油加油站 | 2023-07-21 | 1.接闪带生锈 2.静电夹无报警。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪龙湖加油站 | 2023-08-02 | 无 | 无
| 安溪 | 高能建设工程有限公司 | 2023-08-02 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化（森美）万隆加油站 | 2023-08-28 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化（森美）吾都加油站 | 2023-08-28 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县湖头城发加油站 | 2023-09-27 | 无 | 无
| 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司福建泉州分公司安溪湖头加油站 | 2023-09-27 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县湖头安华加油站 | 2023-11-09 | 无 | 无
| 安溪 | 福建省安溪县源丰液化气发展有限公司 | 2023-11-09 | 总电源配置未安装SPD1。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 福建省安溪县聚源燃气有限公司 | 2023-11-09 | 总电源配置未安装SPD1。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 安溪 | 安溪县安华烟花爆竹有限公司 | 2023-11-09 | 无 | 无
| 安溪 | 海西天然气网管德化支线安溪接收站 | 2023-11-09 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪南翼新城LNG储备站 | 2023-11-10 | 无 | 无
| 安溪 | 安溪县桃舟下洋加油站 | 2023-11-22 | 无 | 无
| 安溪 | 中国石油天然气股份有限公司安溪长坑合兴加油站 | 2023-11-22 | 无 | 无
| 晋江 | 福建省晋江市锦马石油供应站有限公司 | 2023-12-12 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市龙湖镇豪利加油站 | 2023-12-12 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市华源企业管理咨询有限公司 | 2023-12-12 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美晋江华蓝加油站 | 2023-10-31 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市长驰加油站 | 2023-10-31 | 无 | 无
| 晋江 | 福建省晋江安海星塔加油站 | 2023-10-26 | 无 | 无
| 晋江 | 福建省晋江市安海辉耀液化气有限公司 | 2023-10-26 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江霞里加油站 | 2023-10-26 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市罗山友谊加油站 | 2023-10-13 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江福埔液化气供应有限公司 | 2023-10-13 | 配电室独立安装SPI显示故障；充装车间压缩机房金属门未接地；充装车间屋面接闪带脱落倒伏。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 晋江 | 中化（泉州）石油销售有限公司晋江社店加油站 | 2023-10-13 | 无 | 无
| 晋江 | 泉州中油晋江油品供应有限公司 | 2023-10-12 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江瑞鹊加油站 | 2023-10-12 | 加油机内部设备外壳未等电位连接；油罐区呼吸阀小于5个螺栓处法兰未跨拉。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 晋江 | 泉州中油捷顺油品供应有限公司 | 2023-10-12 | 无 | 无
| 晋江 | 泉州空港油料有限公司 | 2023-10-12 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江新龙加油站 | 2023-09-26 | 没有防雷安全工作机构和工作制度；没有防雷安全应急预案、应急演练、教育培训等内页资料。 | 开具整改通知书，限期整改。
| 晋江 | 晋江市新塘七一加油站 | 2023-09-26 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建省泉州销售分公司福建晋江群力加油站 | 2023-09-14 | 无 | 无
| 晋江 | 泉州晋江江头闽海加油站有限公司 | 2023-08-17 | 无 | 无
| 晋江 | 中化（晋江）石油销售有限公司陈埭双龙路加油站 | 2023-08-17 | 无 | 无
| 晋江 | 泉州中油云峰油品供应有限公司晋江晋新加油站 | 2023-08-17 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司晋江力量加油站 | 2023-08-17 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市壹达加油站有限公司 | 2023-07-20 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市陈埭锦兴油品有限公司 | 2023-07-20 | 无 | 无
| 晋江 | 中化(福建)石油销售有限公司晋江陈埭加油站 | 2023-07-20 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江市壹洋加油站有限公司 | 2023-07-20 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江五星加油站 | 2023-06-26 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江泉美加油站 | 2023-06-26 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江恒泰加油站 | 2023-06-26 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石化销售有限公司福建泉州晋江恒顺加油站 | 2023-06-26 | 无 | 无
| 晋江 | 福建闽海能源有限公司晋江第一加油站 | 2023-06-07 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江坤海加油站 | 2023-06-07 | 无 | 无
| 晋江 | 晋江三龙石油有限公司 | 2023-06-07 | 配电区电源保护器SPD没有检测 | 开具整改通知书，限期整改。
| 晋江 | 泉州中油云峰油品供应有限公司晋江博览大道加油站 | 2023-05-23 | 无 | 无
| 晋江 | 中化（泉州）石油销售有限公司晋江博览大道加油站 | 2023-05-23 | 无 | 无
| 晋江 | 福建省晋江市恒盛液化石油气有限公司（液化气站） | 2023-05-23 | 无 | 无
| 晋江 | 中海油销售福建有限公司晋江东山加油站 | 2023-05-23 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江青阳加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州晋江东石加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
| 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江高霞加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
| 晋江 | 中国石油天气然气股份有限公司福建晋江佳瑞达加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无
| 晋江 | 泉州晋江国际机场股份有限公司晋江加油站 | 2023-04-28 | 无 | 无